MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Escola Santa Terezinha

Local: Av. Amândio Araújo – Constantina/RS

O presente memorial descritivo tem por objetivo, estabelecer critérios para execução das obras e especificar os materiais a serem utilizados na REFORMA da Escola Santa Terezinha. A área da Escola que será reformada é de 1.642,24m². Todos os serviços aqui descritos devem ser observação conjuntamente com o projeto e orçamento anexo.

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Serão executados os seguintes serviços para a REFORMA, divididos por bloco, de acordo com nomenclatura em planta:

– BLOCO A(cozinha e sala de aula):

- Retiradas: serão retiradas todas as telhas, a estrutura da cobertura, o forro e fiação da instalação elétrica existente.

- Cobertura: serão executadas estruturas para cobertura com tesouras e terças metálicas e cobertas com telhas de aluzinco e=5mm.

- Calhas: Serão colocadas calhas nas duas extremidades do telhado.

- Beiral: serão executados os beirais com forro de PVC e espelho de madeira.

- Forro: será executado forro em PVC fixado em trama de madeira, a qual está inclusa no item do orçamento.

- Instalações Elétricas: serão executadas instalações conforme projeto anexo. Será instalado quadro de distribuição somente para esse bloco.

– BLOCO B(salas de aula e secretária):

- Retiradas: serão retiradas todas as telhas, a estrutura da cobertura, o forro, fiação da instalação elétrica existente e 10 janelas das salas com frente para Rua Bento Rodrigues de Almeida.

- Cobertura: serão executadas, estruturas para cobertura com tesouras e terças metálicas e cobertas com telhas de aluzinco e=5mm.

- Calhas: Serão recolocadas as calhas existentes junto ao beiral e calhas novas no encontro do beiral com a platibanda.

- Beiral: serão executados os beirais com forro de PVC e espelho de madeira.

- Forro: será executado forro em PVC fixado em trama de madeira, a qual está inclusa no item do orçamento.

- Instalações Elétricas: serão executadas instalações conforme projeto anexo. Será instalado quadro de distribuição somente para esse bloco.

– BLOCO C (UAB):

- Retiradas: serão retiradas todas as telhas e fiação da instalação elétrica existente.

- Cobertura: serão utilizadas telhas de aluzinco e=5mm.

- Calhas: Serão recolocadas as calhas existentes junto ao beiral e calhas novas no lado da divisa.

- Instalações Elétricas: serão executadas instalações conforme projeto anexo. Será instalado quadro de distribuição somente para esse bloco.

– BLOCO D(creche):

- Retiradas: serão retiradas todas as telhas, as terças da cobertura e a instalação elétrica existente.

- Cobertura: serão executadas estruturas para cobertura, somente com terças metálicas e cobertas com telhas de aluzinco e=5mm.

- Calhas: Serão retiradas e recolocadas calhas nas duas extremidades do telhado.

- Beiral: serão executados os beirais com forro de PVC e espelho de madeira.

- Instalações Elétricas: serão executadas instalações conforme projeto anexo. Será instalado quadro de distribuição somente para esse bloco.

- CALÇADAS:

As calçadas da frente e da lateral da escola serão refeitas.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Será executado novo quadro de entrada geral e ligação aos centro de distribuição de cada bloco.

Obs.: em nova etapa será executada a instalação de subestação de energia elétrica.

2.0- Considerações gerais:

Caberá a empreiteira um exame detalhado do6. local da obra, verificando todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final da obra. Deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos serviços.

Qualidade dos materiais de construção e dos serviços: Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais especificados. Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.).

Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que os empregados, após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de Constantina, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do Prefeito Municipal. Não serão consideradas propostas verbais para a adoção de materiais diferentes dos especificados.

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado, deverá ter aceite, antes, de o mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.

3.0- Execução da obra:

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART/CREA-RS, referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura Municipal de Constantina, e as normas da ABNT.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos.

- Projeto:

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possa haver no decorrer da construção serão acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. A locação da construção, dimensões, afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos deverão estar de acordo com o projeto.

Os projetos das instalações ordinárias e especiais de todo o estabelecimento atendem integralmente às normas brasileiras da ABNT, às exigências das concessionárias e dos demais órgãos fiscalizadores, e deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados.

- -Conhecimento do local:

Admite-se que a empreiteira conheça perfeitamente o local onde será implantada a obra a que se referem estas especificações, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

- -Serviços gerais:

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transportes diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra.

7.0 - Condições da entrega da obra:

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços e quando a obra apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e segurança. Deverão ser testadas e feitas as ligações definitivas de água (se for o caso) e luz e a limpeza geral da obra.

- Serviços iniciais/Demolições:

Para se dar inicio aos trabalhos da obra serão necessárias as remoções especificadas para bloco acima. Deverá ter o responsável pela execução presente e em qualquer sinal de comprometimento da estrutura deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal. A remoção dos entulhos será feita pela Prefeitura Municipal.

- Cobertura:

Primeiramente, deverá ser retirada as telhas, e nos casos onde necessários, a estrutura da cobertura também. As calhas deverão ser retiradas e, nos casos, onde estiver previsto reaproveitamento, com o cuidado necessário afim de não as danificar.

Após a retirada, será executada a estrutura da cobertura, composta por tesouras, espaçadas a aproximadamente 5,00m e apoiadas nas paredes existentes. As terças serão enrijecidas, com dimensões de 7,5cmx4,0cmx1,5mm. A cobertura será com telhas de aço/zincado espessura de 0,5mm. A cumeeira será em aço/zincado.

- – Forro e beiral:

Nos blocos onde está previsto a substituição do forro e beiral, deverá ser feita a trama de madeira, a qual está orçada junto no item “forro” na planilha orçamentária, com sarrafos em madeira de eucalipto rosa de 2,5x7,00cm com espaçamento máximo de 60cm. Após será fixado o forro, que será frisado, em PVC. Para o acabamento será utilizado o rodaforro de PVC. Para o espelho do beiral será utilizado madeira de lei, imunizada contra cupins.

- - Esquadrias:

- As janelas que serão substituídas serão metálicas do tipo basculante, com os vidros na espessura de 4mm lisos.

- – Calçadas:

As calçadas da frente e lateral da escola serão removidas de forma mecânica ou manual, conforme o local. Após será executado passeio, na espessura de 8cm, armado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros, sobre base de brita de 3cm.

Deverá ser executado as rampas de acessibilidade e piso podo-tátil, conforme projeto.

13– Instalações Elétricas:

Será executada toda instalação elétrica na escola, em todos os blocos, sendo individualizada conforme projeto anexo. O quadro de entrada geral será substituído e as ligações para cada centro de distribuição deverão seguir o diagrama unifilar anexo.

ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

ALIMENTAÇÃO

O circuito alimentador de energia elétrica do Quadro de Entrada a ser instalado será de acordo com o determinado na planta, deverá ser embutido em eletroduto aparente, a partir do QD.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O QD será em, do tipo caixa em fibra, com porta, trinco e espelho. Deverão ter na porta etiquetas e espaço para abrigar os disjuntores previstos em planta, e, no mínimo, mais 20% de espaços para reserva, visando futuras ampliações.

ATERRAMENTO

O aterramento do QD será realizado através de haste cobreada tipo copperweld diâmetro 20mm x 2,4 m e conector, enterrado verticalmente no solo. A resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. Para proteção contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos serão dotados de condutor de proteção (PE). O esquema utilizado será o TN-S (condutor neutro e condutor de proteção distintos, conforme NBR  5410: 2005), com condutor de proteção (PE) disponível junto ao aterramento. Na primeira haste deve ser instalada uma caixa de inspeção, segundo determinado pelo RIC do concessionário.

CONDUTORES

Serão fios de cobre com isolamento em PVC 70°C de 0,75 kV ou 1,0 kV com seção indicada no quadro de cargas, respeitada a bitola mínima de 2,5mm² para iluminação e 4mm² para as tomadas, as seções dos condutores neutro, fase, proteção e retorno (quando houver) serão iguais ao da fase. Os condutores deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos. Poderá ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. O critério das cores, fase, neutro, retorno e proteção deverá ser conforme a NBR 5410: 2005. Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa e seca.

ELETRODUTOS

Deverão ser empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, eletrodutos de PVC aparentes em alvenaria, ou subterrâneos de diâmetro nominal mínimo de 25 mm, se não indicado na planta baixa ou memorial. As caixas, curvas e luvas deverão possuir as mesmas características dos eletrodutos. Os eletrodutos só devem ser cotados perpendicularmente ao seu eixo. Deve ser retirada toda a rebarba suscetível de danificar a isolação dos condutores.

CAIXAS

Serão caixas tipo conduletes PVC com dimensões mínimas de 50 x 100mm.

GERAL

Em razão das constantes atualizações de componentes todos os materiais deverão apresentar certificação exigida pelo INMETRO.Será feita a substituição de todos os cabos e fios da instalação elétrica da escola.

Constantina, 19 de outubro de 2021

____________________________               ____________________________

Engª Civil Renata Cenci Signor                                  Prefeito Municipal

CREA 093177 – Matr. 1120